## Feuil1
Attention, se référer au rapport d'associativité pour connaitre le nombre de diffuseur autorisé sur chaque ligne.
NOTE DE CALCUL BAYA / BALI
Nom du site :
Références | Consommation Unitaire 24 V (mA) | Nombre | Consommation totale (mA)
STILIC | 20 |  | 0
Solista LX High Power (led rouge - 1Hz) | 25 |  | 0
Solista LX low Power (led rouge - 1Hz) | 16 |  | 0
Solista LX High Power (led rouge - 0,5Hz) | 16 |  | 0
Solista LX low Power (led rouge - 0,5Hz) | 10 |  | 0
SY/C/T/CLs B/10-60V (sans flash) | 5 |  | 0
SYHO/WP/C/T/L/CLs C/10-60V (sans flash) | 200 |  | 0
SYHO/C/T/L/CLs C/10-60V (sans flash) | 200 |  | 0
SYV/C/T/M/L/CLs B/10-60V (sans flash) | 200 |  | 0
ROLP/C/B/T/L/CLs B/24+48V (sans flash) | 20 |  | 0
SYHO/WP/C/T/L/Cls C/10-60V (avec flash) | 225 |  | 0
SYHO/C/T/L/Cls C/10-60V (avec flash) | 225 |  | 0
SY/C/T/L/Cls B/10-60V (avec flash) | 30 |  | 0
SYV/C/T/M/L/Cls B/10-60V (avec flash) | 225 |  | 0
PCF Ventouse a rupture 24 V 15W |  |  | 0
Consommation totale UGA |  |  | 0
Consomation totale CMSI (possibilité de raccorder un DAC pour augmenter la puissance) |  |  | 0
Capacite Totale UGA avec AES interne | 625mA
Capacité CMSI avec alimentation interne | 15W - 625 mA
Capacite par P-AES avec alim externe | 1500 mA
P-AES 1 NECESSAIRE | NON
P-AES 2 NECESSAIRE (uniquement à partir de BALI/BAYA16) | NON
AES EXTERNE NECESSAIRE | NON